## GALERIAS LADO PAR
Numero do | Extensão | Cota Terreno | Cota Terreno | Cota Galeria | Cota Galeria | Prof, Coletor | Prof, coletor | Declividade | Área de Cont. | Área de Cont | Tempo de | Tempo de | Coeficiente | Coeficiente | Intesidade | Vazão | Diam. | Diam. | Y/D | Teta | Raio | Área | Velocidade | Vazão
Trecho |  | a Montante | a Jusante | a Montante | a Jusante | a Montante | a Jusante | do Trecho | Simples | Acumulda | Concentracao | Escoamento | Rugosidade | Escoamento | Chuva | Calc. | Calc. | Adot. |  |  | Hidráulico |  |  | Efetiva
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m2) | (m2) | (min) | (mim) |  |  | (mm/min) | (m3/s) | (m) | (m) |  | (Rd) | (m) | (m2) | (m/s) | (m3/s)
BLP-05/BLE-06 | 29.2 | 40.29 | 35.37 | 39.29 | 34.37 | 1 | 1 | 0.16849 | 2867.71 | 2867.71 | 5 | 0.11606 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.067936 | 0.15492 | 0.3 | 0.2798 | 2.2295 | 0.048398 | 0.016186 | 4.1934 | 0.067873
BLE-06/BLP-04 | 19.45 | 35.37 | 33.24 | 34.37 | 32.24 | 1 | 1 | 0.10951 | 664.5 | 3532.21 | 5.1161 | 0.085159 | 0.013 | 0.6 | 2.3607 | 0.083385 | 0.18137 | 0.3 | 0.3483 | 2.5251 | 0.057826 | 0.021902 | 3.8066 | 0.083374
BLP-04/BLE-05 | 23.35 | 33.24 | 30.32 | 32.24 | 29.32 | 1 | 1 | 0.12505 | 456 | 3988.21 | 5.2012 | 0.094286 | 0.013 | 0.6 | 2.3546 | 0.093906 | 0.18498 | 0.3 | 0.3582 | 2.5665 | 0.059105 | 0.022754 | 4.1275 | 0.093918
BLE-05/BLE-04 | 22 | 30.32 | 27.59 | 29.32 | 26.59 | 1 | 1 | 0.12409 | 555.72 | 4543.93 | 5.2955 | 0.086012 | 0.013 | 0.6 | 2.3478 | 0.10668 | 0.19432 | 0.3 | 0.3845 | 2.6754 | 0.062399 | 0.025041 | 4.263 | 0.10675
BLE-04/BLE-03 | 37.9 | 27.59 | 23.12 | 26.59 | 22.12 | 1 | 1 | 0.11794 | 530.24 | 5074.17 | 5.3815 | 0.14666 | 0.013 | 0.6 | 2.3417 | 0.11882 | 0.20427 | 0.3 | 0.4133 | 2.793 | 0.065829 | 0.027579 | 4.3069 | 0.11878
BLE-03/BLE-02 | 17.55 | 23.12 | 20.85 | 22.12 | 19.85 | 1 | 1 | 0.12934 | 922.03 | 5996.2 | 5.5282 | 0.062879 | 0.013 | 0.6 | 2.3312 | 0.13978 | 0.21338 | 0.3 | 0.441 | 2.905 | 0.06895 | 0.030045 | 4.6518 | 0.13976
BLE-02/BLP-03 | 21 | 20.85 | 18.6 | 19.85 | 17.6 | 1 | 1 | 0.10714 | 430.02 | 6426.22 | 5.5911 | 0.079292 | 0.013 | 0.6 | 2.3267 | 0.14952 | 0.2267 | 0.3 | 0.4836 | 3.076 | 0.073401 | 0.033867 | 4.4141 | 0.14949
BLP-03/BLE-01 | 6.75 | 18.6 | 18 | 17.6 | 17 | 1 | 1 | 0.088889 | 433.5 | 6859.72 | 5.6703 | 0.026917 | 0.013 | 0.6 | 2.321 | 0.15921 | 0.24038 | 0.3 | 0.5305 | 3.2637 | 0.077798 | 0.038086 | 4.1795 | 0.15918
BLE-01/BLP-02 | 18.7 | 18 | 16.62 | 17 | 15.62 | 1 | 1 | 0.073797 | 145.84 | 7005.56 | 5.6973 | 0.079671 | 0.013 | 0.6 | 2.3191 | 0.16246 | 0.25081 | 0.3 | 0.569 | 3.4185 | 0.080997 | 0.041533 | 3.9119 | 0.16247
BLP-02/BLP-01 | 21.25 | 16.62 | 16 | 15.62 | 14.5 | 1 | 1.5 | 0.052706 | 338.37 | 7343.93 | 5.7769 | 0.10235 | 0.013 | 0.6 | 2.3134 | 0.16989 | 0.27166 | 0.3 | 0.6553 | 3.7732 | 0.086737 | 0.049092 | 3.4604 | 0.16988
BLP-01/SAIDA | 6.5 | 16 | 15 | 14.5 | 13.8 | 1.5 | 1.2 | 0.10769 | 444.54 | 7788.47 | 5.8793 | 0.023409 | 0.013 | 0.6 | 2.306 | 0.17961 | 0.2426 | 0.3 | 0.5385 | 3.2957 | 0.078494 | 0.038804 | 4.6278 | 0.17958
CÁLCULO DA VAZÃO DE PROJETO | [10 empty] | DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS
A vazão de projeto foi obtida pela equação do Método racional: | [10 empty] | A capacidade de escoamento pela galeria será calculada pela fórmula de Manning, considerando-se seção plena:
|  | Q = C . i . A | [11 empty] | Q = (A/n) . Rh2/3 . I1/2
Onde: | [10 empty] | Onde:
Q = vazão de projeto | [10 empty] | Q = Capacidade de escoamento
C = Coeficiente de escoamento superficial | [10 empty] | n = Coeficiente de rugosidade da tubulação
.i = Intensidade de chuva | [10 empty] | Rh = Raio hidráulico
I = Declividade da galeria
Considerações:
Período de retorno = 10 anos | [10 empty] | Considerações:
Intensidade de chuva = 2,369 mm/min (posto de Blumenau) | [10 empty] | Coeficiente de rugosidade da tubulação = 0,013 (tubos de concreto)
Tempo de concentração inicial = 5 min
Coeficiente de escoamento superficial = 0,6 (edificações não muito densas) | [10 empty] | Após o calculo à seção plena, adota-se um diâmetro comercial, superior ao calculado e recalcula-se a vazão real para este novo diâmetro,
agora com Y/D, verificando a velocidade na galeria, que deverá ser menor ou igual a 5,0 m/s.

## GALERIAS LADO ÍMPAR
Numero do | Extensão | Cota Terreno | Cota Terreno | Cota Galeria | Cota Galeria | Prof, Coletor | Prof, coletor | Declividade | Área de Cont. | Área de Cont | Tempo de | Tempo de | Coeficiente | Coeficiente | Intesidade | Vazão | Diam. | Diam. | Y/D | Teta | Raio | Área | Velocidade | Vazão
Trecho |  | a Montante | a Jusante | a Montante | a Jusante | a Montante | a Jusante | do Trecho | Simples | Acumulda | Concentracao | Escoamento | Rugosidade | Escoamento | Chuva | Calc. | Calc. | Adot. |  |  | Hidráulico |  |  | Efetiva
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/m) | (m2) | (m2) | (min) | (mim) |  |  | (mm/min) | (m3/s) | (m) | (m) |  | (Rd) | (m) | (m2) | (m/s) | (m3/s)
BLI-09/BLI-08 | 29.75 | 42.08 | 36.89 | 41.08 | 35.89 | 1 | 1 | 0.17445 | 4222.86 | 4222.86 | 5 | 0.10468 | 0.013 | 0.6 | 2.369 | 0.10004 | 0.17795 | 0.3 | 0.339 | 2.4859 | 0.056605 | 0.021107 | 4.7366 | 0.099977
BLI-08/BLI-07 | 39.75 | 36.89 | 31.91 | 35.89 | 30.91 | 1 | 1 | 0.12528 | 1069.96 | 5292.82 | 5.1047 | 0.14843 | 0.013 | 0.6 | 2.3615 | 0.12499 | 0.20584 | 0.3 | 0.418 | 2.8121 | 0.066371 | 0.027996 | 4.4633 | 0.12495
BLI-07/BLI-06 | 40.1 | 31.91 | 27 | 30.91 | 26 | 1 | 1 | 0.12244 | 1394.83 | 6687.65 | 5.2531 | 0.14223 | 0.013 | 0.6 | 2.3509 | 0.15722 | 0.2253 | 0.3 | 0.479 | 3.0576 | 0.072941 | 0.033453 | 4.699 | 0.1572
BLI-06/BLI-05 | 32 | 27 | 23.18 | 26 | 22.18 | 1 | 1 | 0.11937 | 1381.2 | 8068.85 | 5.3953 | 0.10949 | 0.013 | 0.6 | 2.3407 | 0.18887 | 0.24249 | 0.3 | 0.5382 | 3.2945 | 0.078468 | 0.038778 | 4.8713 | 0.1889
BLI-05/BLI-04 | 17.4 | 23.18 | 21 | 22.18 | 20 | 1 | 1 | 0.12529 | 1095.02 | 9163.87 | 5.5048 | 0.056768 | 0.013 | 0.6 | 2.3329 | 0.21378 | 0.25173 | 0.3 | 0.5725 | 3.4326 | 0.081269 | 0.041845 | 5.1085 | 0.21377
BLI-04/BLI-03 | 16.75 | 21 | 19.29 | 20 | 18.29 | 1 | 1 | 0.10209 | 591.27 | 9755.14 | 5.5616 | 0.058429 | 0.013 | 0.6 | 2.3288 | 0.22718 | 0.26762 | 0.3 | 0.6373 | 3.6979 | 0.08571 | 0.047543 | 4.7779 | 0.22715
BLI-03/BLI-02 | 31.75 | 19.29 | 16.67 | 18.29 | 15.67 | 1 | 1 | 0.08252 | 582.83 | 10337.97 | 5.62 | 0.11964 | 0.013 | 0.6 | 2.3246 | 0.24032 | 0.28445 | 0.3 | 0.718 | 4.0439 | 0.089554 | 0.054322 | 4.4231 | 0.24027
BLI-02/BLI-01 | 23.85 | 16.67 | 16 | 15.67 | 14.5 | 1 | 1.5 | 0.049057 | 1461.05 | 11799.02 | 5.7397 | 0.11897 | 0.013 | 0.6 | 2.316 | 0.2304 | 0.30866 | 0.3 | 0.94 | 5.2933 | 0.086844 | 0.068954 | 3.3412 | 0.23039
BLI-01/SAIDA | 8.5 | 16 | 15 | 14.5 | 13.8 | 1.5 | 1.2 | 0.082353 | 1275.15 | 13074.17 | 5.8586 | 0.03425 | 0.013 | 0.6 | 2.3075 | 0.2915 | 0.30592 | 0.3 | 0.985 | 5.7921 | 0.081107 | 0.070466 | 4.1362 | 0.29146
CÁLCULO DA VAZÃO DE PROJETO | [10 empty] | DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS
A vazão de projeto foi obtida pela equação do Método racional: | [10 empty] | A capacidade de escoamento pela galeria será calculada pela fórmula de Manning, considerando-se seção plena:
|  | Q = C . i . A | [11 empty] | Q = (A/n) . Rh2/3 . I1/2
Onde: | [10 empty] | Onde:
Q = vazão de projeto | [10 empty] | Q = Capacidade de escoamento
C = Coeficiente de escoamento superficial | [10 empty] | n = Coeficiente de rugosidade da tubulação
.i = Intensidade de chuva | [10 empty] | Rh = Raio hidráulico
I = Declividade da galeria
Considerações:
Período de retorno = 10 anos | [10 empty] | Considerações:
Intensidade de chuva = 2,369 mm/min (posto de Blumenau) | [10 empty] | Coeficiente de rugosidade da tubulação = 0,013 (tubos de concreto)
Tempo de concentração inicial = 5 min
Coeficiente de escoamento superficial = 0,6 (edificações não muito densas) | [10 empty] | Após o calculo à seção plena, adota-se um diâmetro comercial, superior ao calculado e recalcula-se a vazão real para este novo diâmetro,
agora com Y/D, verificando a velocidade na galeria, que deverá ser menor ou igual a 5,0 m/s.